OPERAT WODNOPRAWNY

NA ODPROWADZANIE  OCZYSZCZONYCH  ŚCIEKÓW  PRZEMYSŁOWYCH  Z  projektowanego stanowiska do mycia autobusów

na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.

ul. Czerwona 7 w Skierniewicach (działka nr ewid. 367/3, 371/3)

DO  MIEJSKIEJ  SIECI  KANALIZACYJNEJ

INWESTOR:

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

ul. Czerwona 7

96-100 Skierniewice

OPRACOWAŁ:

Firma Usługowa „EKOTOP” – Mariusz Kopczyński,

96-100 Skierniewice, ul. Starbacicha 7d.

Skierniewice, grudzień 2016r.

SPIS TREŚCI

Str.

1.	Podstawa opracowania										4

2.	Przedmiot  opracowania								             	5

3.	Cel i zakres opracowania										5

4.	Położenie geograficzne										6

5.	Budowa geologiczna i warunki geomorfologiczne								6

6.	Warunki hydrograficzne										6

7.	Warunki hydrogeologiczne					           			           		7

- Szata roślinna				         			                         				8

- Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych z terenu

- myjni samochodowej		             									8

  - System odprowadzania ścieków technologicznych z terenu myjni samochodowej				8

  - Ilość wód technologicznych z mycia samochodów							9

10. Urządzenia redukujące zanieczyszczenia							                       	9

10.1 Sprawność procesu oczyszczania	                                                                              	10

10.2 Urządzenia pomiarowe						 	           		10

11.	Instrukcja gospodarowania ściekami i osadami				           			11

- Oddziaływanie na  odbiornik,  								    		12

- Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody  podziemne	          			           		12

14. Wpływ wód opadowych na formy ochrony przyrody					           		12

15. Sposób postępowania w przypadku awarii oraz rozmiar i warunki korzystania z wód

oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach						           			12

16.        Wytyczne do eksploatacji separatatora koalescencyjnego					           	13

17.        Warunki korzystania z wód regionu wodnego						        		14

18.	Podsumowanie i wnioski								           		17

19. 	Strony postępowania wodnoprawnego							           	18

Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym	           		19.

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa sytuacyjna (projekt zagospodarowania terenu) - w skali 1:500.

2. Karta katalogowa separatora kolaescencyjnego substancji ropopochodnych typ PUR-K-3(900)\

3. Profile podłużne kanalizacji sanitarnej

ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE

1. Warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2. Pismo Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. wyrażające zgodę na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej ścieków z myjni samochodowej

Literatura

1.Atlas klimatyczny Polski. 1973. IMGW, Warszawa.

2.Atlas hydrologiczny Polski. 1987. IMGW, Warszawa.

3.Atlas Rzeczpospolitej Polskiej. 1993, PAN, Warszawa.

4.Kondracki J. 1981: Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.

5.Klugewicz 1.1999: Hydromechanika i hydrologia inżynierska. Projprzem-Eko, Bydgoszcz.

6.Podzial hydrograficzny Polski 1980-1983 cz.I i cz.II. IMGW, Warszawa.

7.Stefański W., Wyszkowski K.: Tablice i wykresy do obliczeń z mechaniki płynów. WPW, Warszawa.

8.Stacje i posterunki sieci meteorologicznej. 1974. IMGW, Warszawa.

1. 	Podstawa  opracowania

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym ścieki z mycia pojazdów samochodowych traktowane są jako ścieki przemysłowe, dla których, zgodnie z art. 122, ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015, poz. 469, ze zm.) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów. Ścieki przemysłowe z mycia pojazdów zawierają substancje ropopochodne, które zakwalifikowano do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie załącznikiem nr 1 – wykaz I pkt 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędne jest wykonanie operatu wodnoprawnego i przedłożenie wraz z wnioskiem do organu ochrony środowiska, którym w tym przypadku jest Prezydent Miasta Skierniewice.

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią:

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015, poz. 469, ze zm.), a w szczególności:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2016r, poz.672);

Podstawę merytoryczną niniejszego opracowania stanowią:

- Dokumentacja: “Projekt budowlany przyłącza wod-kan do projektu myjni samochodowej na terenie MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach”, Sebastian Wojtyna,  2016r.

- Warunki przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, ZWiK Wod-Kan, Skierniewice, kwiecień 2016

- Zgoda ZWiK Wod-Kan, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych podczyszczonych ścieków przemysłowych, Skierniewice, wrzesień 2016

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Skierniewice, uchwała Nr XVII/134/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27.10.2011r. (publikacja na str. www.wodkan-skierniewice.com.pl)

- Literatura techniczna

- Opracowanie przedstawia:

- dane ogólne o podmiocie ubiegającym się o uprawnienia wodne,

- lokalizację i opis poszczególnych obiektów i urządzeń gospodarki ściekowej,

- bilans ilościowy ścieków z myjni samochodowej

- obowiązki zakładu wobec  osób trzecich,

- propozycję warunków technicznych do uprawnień wodnych, dotyczących  odprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej.

- 2. 	Przedmiot opracowania

- Przedmiotem umowy jest opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód przemysłowych z mycia pojazdów samochodowych z myjni zlokalizowanej w Skierniewicach, przy Czerwone/Grzybowej /dz. nr ewid. 367/3, 371/3) do miejskiej sieci kanalizacyjnej będącej w administrowaniu  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan Sp. z o.o. w Mokrej Prawej pod kątem uregulowania stanu formalno-prawnego odprowadzania tych ścieków do odbiornika.

- Całość opracowania winna spełniać ww. wymagania określone w art. l32 ust.1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne .

- Opracowanie niniejsze zostanie przedstawione Prezydentowi Miasta Skierniewice celem wydania decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego - w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

- Zgodnie z art. l32 Prawo wodne jw. niniejszy operat wodnoprawny sporządzono w formie opisowej i graficznej:

- Część opisowa operatu zawiera między innymi:

- przedstawienie danych ogólnych z zakresu szczególnego korzystania z wód,

- omówienie celu i zakresu szczególnego korzystania z wód,

- określenie ilości odprowadzanych ścieków,

- szczegółową charakterystykę urządzeń wodnych,

- określenie urządzeń służących do oczyszczania ścieków przemysłowych,

- określenie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,

- stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód,

- określenie wpływu odprowadzanych ścieków przemysłowych z terenu projektowanej myjni na wody powierzchniowe i wody podziemne,

Część graficzna operatu zawiera między innymi:

- mapa sytuacyjno-ewidencyjna lokalizacji inwestycji

- plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu projektowanej inwestycji

- podstawowe schematy urządzeń służących do oczyszczania ścieków przemysłowych,

- Właściciel i użytkownik na warunkach określonych w niniejszym operacie wodnoprawnym, wystąpi z wnioskiem do Prezydenta Miasta Skierniewice o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystania z wód w zakresie:

- odprowadzania ścieków przemysłowych z terenu myjni samochodowej do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ulicy Grzybowej/Czerwonej w Skierniewicach;

- 3. 	Cel  i  zakres  opracowania.

- Celem opracowania jest zebranie niezbędnych danych  w formie opisowej i graficznej, obrazujących sposób i zakres szczególnego korzystania z wód.

- Dokumentacja ta zostanie przedłożona władzom wodnym i stanowić będzie podstawę uregulowania stanu formalno-prawnego tj. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

- Zakres niniejszego opracowania obejmuje omówienie urządzeń oczyszczających, w tym przedstawienie danych dotyczących bilansu ilościowo-jakościowego ścieków technologicznych oraz omówienie obowiązków inwestora wobec osób trzecich.

- 4.		Położenie geograficzne

- Ulica Czerwona/Grybowa w Skierniewicach leży na terenie mezoregionu Równina Łowicko-Błońska należącego do makroregionu Nizina Środkowomazowiecka, wchodzącego w skład Niziny Środkowopolskiej (za J. Kondrackim, Geografia regionalna Polski, PWN, 2000).

- Równina Łowicko-Błońska rozciąga się na przestrzeni ok. 3100 km2, na południe od Równiny Kutnowskiej i zachodniej części Kotliny Warszawskiej, od zachodu styka się z Kotliną kolską i Wysoczyzną Łaską, od południa z Wzniesieniami Łódzkimi i Wysoczyzną Rawską, od wschodu z Równiną Warszawską.

- Równina przedstawia płaski poziom denudacyjny z wysokościami 85-100 m.

- 5.	Budowa geologiczna i warunki geomorfologiczne

- Opisywany teren położony jest na południowo-zachodnim skłonie depresji Niecki Warszawskiej. Jest to centralna część długiej i wąskiej depresji o osi na kierunku NW-SE, zwanej Niecką Brzeźną, wypełnionej osadami kredy górnej i paleocenu, pod którymi występują skały permu, triasu i jury, budujące Platformę Waryscyjską. Niecka Warszawska obejmuje najgłębszą część Niecki Brzeźnej. Miąższość wypełniających ją utworów osiąga w rejonie opisywanego terenu 1.000m. W stropie tych utworów, w okresie górotwórczych ruchów laramijskich powstała rozległa depresja wypełniona osadami od eoceonu do pliocenu, tworząc tzw. Nieckę Mazowiecką. W okresie czwartorzędu utwory serii górnokredowej i trzeciokredowej zostały pokryte płaszczem osadów czwartorzędowych. Teren objęty badaniami jest położony u podnóża północnego skłonu wysoczyzny polodowcowej uformowanej przez lądolód stadiału Pilicy zlodowacenia Warty, która w okresie zlodowacenia Wisły była silnie denudowana a wyerodowany materiał był transportowany przez wody ku północy. W podłożu terenu, do głębokości rozpoznania tj. 4,0 m ppt. stwierdzono występowanie serii utworów lodowcowych stadiału Pilicy zlodowacenia Warty. Lokalnie w spągu glin lodowcowych zlokalizowano miąższe soczewy piasków średnioziarnistych o genezie wodnolodowcowej. Serię eluwialną i lodowcową pokrywa  seria piasków aluwialnych.

- 6.	Warunki hydrograficzne

- Analizowany fragment terenu miasta Skierniewice położony jest w całości w zlewni rzeki Rawki.

- Rzeka Rawka przepływa przez obszar Niziny Środkowomazowieckiej, Równiny Łowicko-Błońskiej oraz Wysoczyznę Rawską i Wzniesienia Łódzkie. Zlewnia rzeki Rawki położona jest w województwie łódzkim, w granicach powiatów: Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Łowicz. Powierzchnia zlewni wynosi 1191,7 km2. Jej część prawostronna posiada bardziej rozwiniętą sieć dopływów takich jak: rzeka Korabiewka, rzeka Chojnatka, rzeka Białka, Rylka i Krzemionka. Górna część zlewni leży w obszarze moren czołowych zlodowacenia środkowopolskiego, utworzonych z piasków i żwirów z głazami, a także z glin piaszczystych i spiaszczonych. Ta część zlewni jest pagórkowata i falista. Środkowa część zlewni ma rzeźbę nisko falistą z wyraźnymi wysoczyznami morenowymi. Dolna część zlewni posiada rzeźbę płasko-równinną, w obszarze moreny dennej zbudowanej z glin i piasków gliniastych. Grunty zlewni w przeważającej mierze są użytkowane rolniczo – 74% powierzchni, w tym: grunty orne stanowią 66% , użytki zielone – 8%. Pozostałe obszary zajmują lasy – 19%, wody – 1%, drogi i zabudowa – 6%. Lasy – wysokopienne olchowe, sporadycznie na wyniesieniach – sosnowe. Większe kompleksy leśne występują w źródłowym odcinku rzeki do ujścia rzeki Krzemionki.

- Rzeka Rawka ma długość 97,00 km i jest prawostronnym dopływem Bzury. Źródła rzeki umiejscowione są w dwóch ramionach: Rawka Lewa wypływa na wysokości 195 m n.p.m. w rejonie wsi Turbowice, Rawka Prawa wypływa na wysokości 180 m n.p.m. w rejonie wsi Rewica. W górnym biegu jest rzeką o charakterze wyżynnym, natomiast w biegu środkowym i dolnym – nizinnym.  Najwyższe stany wód w Rawce występują w marcu, najniższe stany i przepływy notowane są zimą – od grudnia do lutego oraz latem w lipcu i sierpniu.

- Średni spadek rzeki Rawki wynosi 0,98‰, a średni spadek doliny 1,36‰. W jej górnym biegu szerokość dna waha się od 0,4 do 5 m, w dolnym 7-20 m. W korycie występują naturalne i sztuczne przeszkody. Cechą charakterystyczną rzeki jest stosunkowo duża częstotliwość występowania wody z brzegów, która zalewa doliny i liczne starorzecza, stale lub okresowo łączące się z głównym korytem. Stwarza to dobre warunki bytowania oraz rozrodu ichtiofauny.

- Dolina rzeki Rawki jest cennym przyrodniczo obiektem ze względu na bardzo licznie reprezentowaną florę. Bezpośrednio w rzece oraz wzdłuż jej brzegów stwierdzono obecność około 350 gatunków roślin, z czego 27 prawnie chronionych. Był to jeden z głównych powodów ustanowienia w 1983 roku Rezerwatu Rawka, którego celem jest ochrona koryta rzeki Rawki z rozgałęzieniami od źródeł do ujścia. W zlewni tej rzeki zlokalizowane są następujące zbiorniki wodne: Góra, Jankowice, Józefin, „Tatar”, „Dolna”, Żydomice, Kurzeszyn, Doleck, Grabskie Budy, Ruda, Kamion, Suliszew, Keszyce. Najważniejszymi dopływami Rawki są:

- Korabiewka o długości 28,80 km i szer. 5,00 m,

- Białka o długości 28,46 km i szer. 5,00 m,

- Rylka o długości 28,08 km i szer. 7,00 m,

- Chojnatka o długości 16,52 km i szer. 5,00 m

- Krzemionka o długości 22,90 km i szer. 8,00 m

Dopływy Rawki odznaczają się bardzo zbliżoną charakterystyką morfologiczną do cieku głównego. Za najładniejszy odcinek uważany jest fragment doliny Rawki powyżej Bolimowa, gdzie rzeka płynie w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Bolimowskiej.

7.		Warunki hydrogeologiczne

Na obszarze projektowanej inwestycji stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci ciągłego poziomu wodonośnego o zwierciadle zarówno swobodnym, jak i lekko naporowym, kształtującym się na głębokości od 1,71 m ppt. do 2,70 m ppt. Strefą wodonośną dla tego poziomu nie są jednak piaski aluwialne a niżej leżące piaski gliniaste i gliny eluwialne. Woda występuje tu w przewarstwieniach piaszczystych jako, że są to generalnie grunty półprzepuszczalne. Strefa wodonośna jest płytka i kończy się na stropie glin lodowcowych.

Przepuszczalność podłoża jest zmienna. W stropie, do głębokości 1,0 – 2,7 m ppt. dominują dobrze przepuszczalne nasypy antropogeniczne i piaski aluwialne – o przepuszczalności rzędu k=2,0x10-5 m/s, spoczywające na półprzepuszczalnych glinach eluwialnych i zwałowych –o przepuszczalności poniżej k=1,0x10-7 m/s. W strefie gruntów eluwialnych półprzepuszczalnych warstwą uprzywilejowaną dla przewodzenia wody jest warstwa eluwialna piasków gliniastych wydzielona jako warstwa geotechniczna EL-1, gdzie współczynnik filtracji jest na poziomie k=1,5–2,0x10-7 m/s

8		Szata roślinna

Docelowo powierzchnia działki biologicznie czynna stanowi blisko 40% ogółu powierzchni zajętej przez projektowaną myjnię. Powierzchnie ta stanowić będą głównie trawniki obsadzone krzewami.

W otoczeniu projektowanej inwestycji nie ma obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających lub mogących podlegać prawnej ochronie.

- Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków przemysłowych z terenu myjni samochodowej

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z okolic terenu myjni autobusów odprowadzane będą do systemu kanalizacji deszczowej na podstawie odrębnej umowy. Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Ścieki przemysłowe wprowadzane będą do przyłącza kanalizacji miejskiej zgodnie z pismem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp z o.o. znak: 026/2016/EUN/WP z dnia 07 kwietnia 2016r.  i dalej do Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej.

Ścieki przemysłowe z myjni oczyszczane będą w separatorze koalescencyjnym typ: SBO3K-20-38-110/160N ze zintegrowanym osadnikiem i dalej do przyłącza miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ostatecznym odbiorcą ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w Mokrej Prawej.

9.1. System odprowadzania ścieków technologicznych z terenu myjni samochodowej

Myjnia samochodowa będzie obsługiwała jednorazowo jeden autobus, w ciągu godziny myte będą max. 3 autobusy, w ciągu doby max. 15 autobusów.

Ścieki technologiczne pochodzące z mycia samochodów mogą zawierać substancje ropopochodne. Ścieki te będą ujmowane w sposób zorganizowany z powierzchni terenu myjni i odprowadzane do kanalizacji miejskiej po uprzednim podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym.

Spadek nawierzchni podłoża ze stanowisk technologicznych myjni biegnie w kierunku kratek ściekowych - liniowych. Powyższe zostało uzgodnione z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sap. z o.o. w Mokrej Prawej (026/2016/EUN/WP z dnia 07 kwietnia 2016r).

Podstawowymi elementami kanalizacji do odprowadzania ścieków przemysłowych będą:

•	wpusty punktowe w myjni pojazdów samochodowych,

•	rury kanalizacyjne,

•	separator koalescencyjny SBO3K-20-38-110/160N ze zintegrowanym osadnikiem piasku służący do oczyszczania ścieków technologicznych,

Podstawowym urządzeniem oczyszczającym wody technologiczne z procesu mycia samochodów będzie separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem piasku gwarantujący na odpływie do kanalizacji burzowej nie więcej niż do 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych

Podstawowe parametry technologiczne separatora SBO3K-20-38-110/160N:

- przepływ nominalny Qn = 3l/s,

- pojemność osadnika Vcz = 3,8m3

- 9.2. Ilości wód technologicznych z mycia samochodów

- -  zgodnie z projektem technologii rozpatrywana myjnia posiada 1 stanowisko – maksymalny wypływ

- z dyszy urządzenia myjącego to 11 l/min = 0,18 l/s;

- - max. ilość mytych autobusów w ciągu 1 godz. – 3 szt, średni czas mycia 1 autobusu 20 min

- - max ilość mytych autobusów w ciągu dnia – 15 szt /przez 5 godz./dobę/

- Maksymalna ilość ścieków będzie wynosić

- Q maxh = 10 l/min x 20 min x 3  = 600 l/h = 0,60 m3/h,

- Qśr.d = Qmax.d = 0,60 m3/h x 5 h = 3,0 m3/d,

- Q max.r. = 3,0 x 365 = 1095 m3/r,

- 10. Urządzenia redukujące zanieczyszczenia

- Redukcja zanieczyszczeń wstępnie odbywać się będzie na etapie wprowadzania ścieków w studzienkach i wpustach. Przyjmuje się, że redukcję zanieczyszczeń w urządzeniach na poziomie 40% zawiesina i 25% BZT5..

- Ścieki przemysłowe z myjni pojazdów są podczyszczane w wysokosprawnym separatorach koalescencyjnych  SBO3K-20-38-110/160N: ze zintegrowanym osadnikiem redukującym zanieczyszczenia w postaci zawiesiny i substancji ropopochodnych.

- Urządzenia są tak dobrane, by spełniać dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń, przy natężeniu deszczu 15l/s ha.

- Charakterystyczną cechą zastosowanego separatora jest wykorzystanie własności, iż maksymalne stężenie zanieczyszczeń występuje w pierwszej fazie spływu, zanim natężenie odpływu osiągnie maksymalną wartość. Separator wykonany jest na bazie prefabrykatów żelbetonowych, wyposażony w samoczynne zamkniecie uniemożliwiające ewentualne skażenie odbiornika podczas niekontrolowanego spływu zanieczyszczeń.

- Podstawowe parametry technologiczne separatora SBO3K-20-38-110/160N:

- przepływ nominalny Qn = 3l/s,

- objętość czynna Vcz = 3,8 m3

- 10.1. Sprawność procesu oczyszczania

- Dane literaturowe określają skuteczność redukcji zanieczyszczeń  w wysokości:

- - zawiesina ogólna – 85 – 90%

- - dla ropopochodnych 96 -98%.

- Według informacji technicznych dostawcy separatorów stężenie substancji ropopochodnych na wylocie z separatora nie przekroczy 5 mg/dm3, natomiast stężenie zawiesiny ogólnej 50 mg/dm3.

- Odbiorca ścieków przemysłowych Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAZ Sp. z o.o. w Mokrej Prawej w piśmie l.dz. 4402/2016EUN z dnia 26.09.2016 określił ograniczenie w dostawie maksymalnych stężeń ścieków nie wyższych niż:

- fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny - 10,0 mgP/dm3

- azot amonowy 			- 200 mgNNH4/dm3

- węglowodory ropopochodne	- 15 mg/dm3

- azot azotynowy			- 10,0 mg NNO3/dm3

- temperatura 			< 35oC

- odczyn 				- 6,5 – 9,5 pH

- Parametry azotu amonowego, azotu azotynowego i fosforu ogólnego w ściekach przemysłowych wynikają z używanych środków myjących w myjni samochodowej.

- 10.2. Urządzenia pomiarowe

- Zgodnie z par. 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 roku, w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964 ze zmianami) pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz pomiary stężeń tych substancji powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków przemysłowych nierzadkiej niż 2 razy w ciągu roku, w miejscu reprezentatywnym dla wprowadzanych ścieków. Na ciągu kanalizacji przewidziano montaż takiej studzienki.

- Miejsce usytuowania separatora koalesencyjnego wraz ze zintegrowanym osadnikiem oraz studzienki pomiarowej przedstawiono na dołączonych załącznikach graficznych

- 11. 	Instrukcja gospodarki ściekami i osadami

- Gospodarka ściekami i osadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych winna być prowadzona zgodnie z ramową instrukcja obsługi i eksploatacji separatora koalescencyjnego. Właściwa gospodarka ściekami i osadami ma na celu prawidłowe oczyszczanie ścieków deszczowych oraz zgodne z warunkami technicznymi i ekonomicznymi wykorzystanie urządzeń oczyszczających.

- Podstawowe założenia gospodarki ściekami i osadami to:

- utrzymanie właściwych parametrów procesu oczyszczania ścieków deszczowych oraz usuwanie osadów zgodnie z założeniami technologicznymi oraz DTR urządzeń;

- obsługa elementów mechanicznych według szczegółowej instrukcji;

- utrzymanie obiektów i urządzeń w pełnej sprawności gwarantującej dobre efekty pracy
oraz szybkie usuwanie usterek;

- prowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń zgodnie ze wytycznymi zawartymi w instrukcjach w sposób nie zagrażający uzyskaniu gorszych efektów oczyszczania i usuwania osadów, w tym ostatecznej decyzji o oczyszczeniu separatora;

- okresowe przeglądy i konserwacja separatora przez firmę świadczącą tego rodzaju usługi i posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie usuwania i transportu odpadów niebezpiecznych (ropopochodnych).

W trakcie eksploatacji terenów utwardzonych będą powstawały pewne ilości odpadów stałych zaliczanych do następujących kodów

Tab.[8]

Lp.Rodzaj odpadówkod odpaduIlość [Mg/a]1Odpady z czyszczenia ulic i placów20 03 035,02Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 060,53Zawartość piaskownika (zintegrowanego z separatorem)19 08 020,35Odpady z odwadniania olejów w separatorach:

- odpady stałe z piaskowników w separatorach – szlam olejowy

- zawartość separatora koalescencyknego – szlam olejowy

13 05 01*

19 08 10*

0,25

0,05* Odpady oznaczone kodami 13 05 01*, 16 07 08* i 13 05 02* znajdują się na 1iście odpadów niebezpiecznych

12. Oddziaływanie na odbiornik

Ścieki przemysłowe z myjni samochodów osobowych są wprowadzane do kanalizacji miejskiej poprzez przyłącze kanalizacyjne DN160mm.

Stosowane zabezpieczenia przed emisją nieczyszczonych ścieków w postaci montażu separatora koalescencyjnego SBO3K-20-38-110/160N: ze zintegrowanym osadnikiem skutecznie eliminuje wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych i innych  w ściekach wprowadzanych do kanalizacji miejskiej.

Na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji inwestor dysponuje zgodą właściciela urządzeń i sieci kanalizacyjnej tego terenu (tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Mokrej Prawej).

13. Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody podziemne

Spływy wód przemysłowych z rozpatrywanego terenu myjni samochodowej przy ul. Czerwonej w Skierniewicach są ujmowane w sposób zorganizowany, oczyszczane i kierowane do odbiornika – kanalizacji miejskiej. Ten sposób odprowadzania ścieków przemysłowych eliminuje potencjalne źródło zagrożenia wód podziemnych, którym byłaby migracja zanieczyszczeń ropopochodnych do wód podziemnych.

14. Wpływ odprowadzanych ścieków na formy ochrony przyrody

W rejonie myjni samochodowej przy ul. Czerwonej w Skierniewicach brak form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

15. Sposób postępowania w przypadku awarii oraz rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach

W przypadku omawianych rozwiązań technicznych obiektów oczyszczalni ścieków, trudno jest mówić o  awarii urządzeń oczyszczających.

Separator koalescencyjny nie wymaga stałej obsługi. Wymaga jedynie okresowego czyszczenia osadnika z zatrzymanego piasku i osadu. Separator nie posiada żadnych urządzeń mechanicznych – jego działanie oparte jest na naturalnych procesach sedymentacji i flotacji

Potencjalnym źródłem zagrożenia mogą być wycieki spowodowane np. nie sprawnym układem paliwowym w środkach transportowych. Te niewielkie ilości mogą się szybko rozprzestrzeniać w przewiewnej atmosferze powietrznej, bowiem szczelna powierzchnia nawierzchni drogi wyklucza przenikanie zanieczyszczeń do gruntu i wód.

Mimo, iż prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia związanego ze znacznym wyciekiem paliwa czy substancji chemicznej poza zamknięty układ transportowy jest minimalna, to w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, medium winno być zatrzymane na utwardzonej powierzchni i bezzwłocznie wyeliminowane w miejscu jego powstania. Do jego usunięcia przewiduje się wykorzystanie materiałów i środków stosowanych do likwidacji i unieszkodliwiania zanieczyszczeń, np. przy zanieczyszczeniach ropopochodnych i oleistych, sorbentów mineralnych w postaci granulatów.

W przypadkach skrajnych, separator, po uprzednim zaślepieniu otworów, może w sytuacjach awaryjnych posłużyć jako zbiornik bezodpływowy do przetrzymywania kierowanego do niego w wypadku awarii – medium. Konstrukcja separatora zapewnia, że podczas awarii połączonej z dużym rozlewem oleju, dopływające do separatora zanieczyszczenia zatrzymane zostaną w komorze separacyjnej, która może zmagazynować bezpiecznie objętość równą pięciokrotnej objętości komory olejowej.

16. Wytyczne eksploatacji separatora koalescencyjnego

Eksploatacja sieci odprowadzającej ścieki przemysłowe wymaga okresowych przeglądów oraz właściwej konserwacji a po upływie pewnego czasu nawet renowacji. Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych (separatora koalescencyjnego) jest przestrzeganie warunków podanych w dokumentacji projektowej i instrukcji eksploatacji separatora.

Do obowiązków użytkownika instalacji sieci kanalizacyjnej należy:

- prawidłowa eksploatacja całej sieci kanalizacji (m.in. regularne usuwanie zanieczyszczeń z wpustów odbierających napływ ścieków,

- dbałość o sprawne działanie separatora poprzez:

a) okresowe sprawdzenie (wzrokowe), czy części urządzenia istotne dla jego sprawności znajdują się w stanie zapewniającym taką sprawność (kontrola ta ma wyłonić ewentualne pęknięcia, rysy, ubytki pokrycia, korozję i inne uszkodzenia),

b) okresowe sprawdzenie szczelności oraz prawidłowego ustawienia rury odpływowej (wypychającej olej)

c) okresowe sprawdzenie drożności króćców do i odpływowych

d) okresowe sprawdzenie zamulenia i zaolejenia komory wielofunkcyjnej, komory szlamowej i komory koalescencyjnej

e) okresowe sprawdzenie ilości oleju w zbiorniku olejowym (podczas normalnej pracy zbiornik oleju należy opróżnić przy jego zapełnieniu w 80%)

f) okresowe usuwanie gromadzących się namułów i zanieczyszczeń.

Opróżnianie separatora powinno odbywać się przy użyciu wozu asenizacyjnego, przez firmę wyspecjalizowaną w tego typu usługach.

Raz na pół roku należy dokonać szczegółowego przeglądu stanu technicznego i funkcjonowania instalacji, w tym dokładne wzrokowe oględziny wszystkich elementów (studzienki, wylot do odbiornika) dla wyłonienia ewentualnych pęknięć, rys, ubytków, korozji i innych uszkodzeń.

17. Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Ustalenia wynikające z art. 132 ust.2. pkt 4 Prawo Wodne

A) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Analizowany obszar zlokalizowany jest w dorzeczu Wisły i przy planowaniu wszelkich prac mających wpływ na wody podziemne i powierzchniowe należy stosować się do wytycznych zawartych w Planie gospodarowania wodami na Obszarze dorzecza Wisły (M.P 2011 Nr 49, poz. 549).

Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje nw. dokumenty planistyczne:

- program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy,

- plan gospodarowania na obszarze dorzecza,

- plan ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszarze dorzeczy oraz plan ochrony przeciwpożarowej regionu wodnego,

- warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz sporządzanie w razie potrzeby warunki korzystania z wód zlewni.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy łącznie z odpowiednimi planami działań są podstawą do podejmowania czynności administracyjnych dotyczących szczególnie planowania przestrzennego, wydawania decyzji dot. zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę oraz służących do osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych.

Przewidziano tu następujące cele:

- dla wód powierzchniowych:

- - zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych,

- - zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód, w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych,

- - stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych

- dla wód podziemnych:

- - zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływów zanieczyszczeń do wód podziemnych i zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich jednolitych części wód podziemnych,

- - zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych części wód podziemnych, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych,

- - odwrócenie utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych.

- Analizowany obszar znajduje się na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonej nr 80, Region Środkowej Wisły, w województwie łódzkim. Symbol Q(1-2)-(M)-J3, (Cr)

- Teren planowanej inwestycji znajduje się w zasięgu oddziaływania:

- GZWP nr 215A Zbiornik Subniecka Warszawska (część centralna), o powierzchni 17500 km2. Jest to zbiornik trzeciorzędowy o typie ośrodka porowatego i zasobach dyspozycyjnych ok. 145 tys. m3/d

- GZWP nr 215 Zbiornik Subniecka Warszawska, o powierzchni 51000 km2. Jest to zbiornik trzeciorzędowy o typie ośrodka porowatego i zasobach dyspozycyjnych ok. 250 tys. m3/d

Teren projektowanej myjni samochodów osobowych zlokalizowany jest na obszarze zlewni Rawki dla której wyznaczono następujące jednolite części wód powierzchniowych:

- PLRW200017272692 – Dopływ z Serwitut, SW1824

- PLRW200017272692 – Rawka od Białki do Korabiewki, SW1824

Typ JCWp: potok nizinny piaszczyty (Dopływ z Serwitut),

rzeka nizinna piaszczysto gliniasta, (rzeka Rawka od Bałki do Korabiewki)

Status: naturalna część wód,

Ocena stanu: zły,

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona

Deregacje: 4 (4) – 1

Uzasadnienie deregacji: Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW

B)  Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał rozporządzenie nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (z roku 2015 poz.3449)

W rozporządzeniu (par.10) określono priorytety w korzystaniu z wód, którymi są:

- zachowanie przepływu nienaruszalnego,

- zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe,

- produkcja artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych,

- potrzeby innych działów gospodarki

- Rozporządzenie (rozdział IV) określa ograniczenia z korzystania z wód niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, a mianowicie:

- - Korzystanie z wód oraz regulacja lub zabudowa urządzeniami wodnymi wód powierzchniowych nie

- może stwarzać nowego albo zwiększać istniejącego zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w planie, o którym mowa w § 2, jak również zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla obszarów chronionych, z zastrzeżeniem § 14,

- - Dopuszcza się lokalizowanie nowych zrzutów ścieków lub zwiększenie ilości wprowadzonych ścieków lub

- zwiększenie ilości wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń do odbiornika o stanie co najmniej dobrym pod warunkiem zachowania warunków określonych w § 5 ust. 2. 2. Dopuszcza się lokalizowanie nowych zrzutów ścieków lub zwiększenie ilości wprowadzonych ścieków lub zwiększenie ilości wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń do odbiornika o stanie poniżej dobrego pod warunkiem zachowania warunków określonych w § 5 ust. 3.

- - Dopuszcza się wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do odbiornika o stanie co najmniej dobrym pod warunkiem wykazania, że wprowadzany ładunek zanieczyszczeń nie

- spowoduje pogorszenia stanu JCWP i JCWP znajdującej się poniżej.

- Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych, Dział III ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469 ze zm)

- Art. 38d – Celem środowiskowym dla JCWP niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu JCWP, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszenia ich stanu,. W tym celu należy podjąć działania polegające na:

- - stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1;

- - zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1;

- W omawianym przedsięwzięciu ścieki przemysłowe (po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym) i socjalne bytowe odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej wobec czego brak bezpośredniego wpływu na wody podziemne oraz realizacje wymienionych wyżej celów.

- Art. 38e Celem środowiskowym dla JCWPd jest

- - zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływów zanieczyszczeń,

- - zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

- - ochrona i podejmowanie działań naprawczych a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć ich dobry stan.

- W analizowanym przedsięwzięciu nie przewiduje się bezpośredniego oddziaływania na JCWPd, bowiem wszelki pobór wody odbywał się będzie na podstawie dostawcy zewnętrznego, którym będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Mokrej Prawej.

- C) Plan zarządzania ryzykiem powodziowym

- Rozpatrywane teren nie znajduje się na obszarze objętym zagrożeniem powodziowym -  publikacja pod nazwą „Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, KZGW, Warszawa, marzec  2015

- D) Plan przeciwdziałania skutkom suszy

- Dla danego obszaru na ma planów przeciwdziałania suszy

- E) Plan krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

- Analizowana inwestycja nie powoduje wprowadzania do wód powierzchniowych ścieków komunalnych.

- 18.  Podsumowanie i wnioski

- Przedstawione materiały i dokumenty pozwalają stwierdzić, że nie istnieją przeszkody w udzieleniu  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z projektowanej myjni samochodów osobowych przy ul. Czerwonej 7 w Skierniewicach do kanalizacji miejskiej i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej.

- Efekty eksploatacji separatora są wystarczające, aby wartości wskaźników zanieczyszczeń nie powodowały przekroczenia wartości określonych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 136, poz. 964 ze zm)

- Jako warunki pozwolenia wodnoprawnego proponuje się:

- Odprowadzenie oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym wód przemysłowych z terenu myjni samoichodowej przy ul. Czerwonej 7 w Skierniewicach do przyłącza kanalizacyjnego  miejskiej sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej w następującej ilości, stanie i składzie:

- Q maxh = 0,60 m3/h,

- Qśr.d = Qmax.d = 3,0 m3/d,

- Q max.r. = 1095 m3/r,

- O maksymalnych stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:

- fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny - 10,0 mgP/dm3

- azot amonowy 			- 200 mgNNH4/dm3

- węglowodory ropopochodne	- 15 mg/dm3

- azot azotynowy			- 10,0 mg NNO3/dm3

- W skład ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków przemysłowych z myjni  samochodów osobowych wchodzi separator koalescencyjny typu SBO3K-20-38-110/160N wraz ze zintegrowanym osadnikiem

- 2)  Zobowiązać  właściciela i użytkownika separatora koalecencyjnego oczyszczającego ścieki przemysłowe  do:

- utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym wszystkich urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków przemysłowych

- prowadzenia książki eksploatacji urządzeń oczyszczających z rejestrem wywozu zatrzymanych w separatorze (substancje ropopochodne zaliczane są do odpadów niebezpiecznych) i wpustach deszczowych zanieczyszczeń, czynności związanych z naprawami i konserwacją urządzeń oczyszczających oraz ewentualnych awarii

- prowadzenia kontroli laboratoryjnej jakości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami

Proponuje się wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków na okres  4 lat.

19.  STRONY POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO.

Stronami  w postępowaniu wodnoprawnym są:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice.

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI SPORZĄDZONY

W JĘZYKU  NIETECHNICZNYM

Głównym przedmiotem wniosku jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków oczyszczonych z myjni samochodowej do przyłącza kanalizacji sanitarnej miejskiej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w Skierniewicach przy ul. Czerwonej/Grzybowej.

Przed wprowadzeniem do kanalizacji ścieki oczyszczane są wydzielonych separatorze koalescencyjnym typu SBO3K-20-38-110/160N ze zintegrowanym osadnikiem.

Stopień oczyszczania wód w separatorze całkowicie zabezpiecza wody przed emisją substancji ropopochodnych poniżej wymaganych prawem stężeń.

Na wprowadzanie ścieków do kanalizacji inwestor uzyskał zgodę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Mokrej Prawej.

Ten sposób korzystania ze środowiska nie powoduje oddziaływania na wody podziemne ani na chronione formy przyrody.

Ustalono stan i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, który wynosi:

Q maxh = 0,60 m3/h,

Qśr.d = Qmax.d = 3,0 m3/d,

Q max.r. = 1095 m3/r,

O maksymalnych stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:

fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny - 10,0 mgP/dm3

azot amonowy 			- 200 mgNNH4/dm3

węglowodory ropopochodne	- 15 mg/dm3

azot azotynowy			- 10,0 mg NNO3/dm3

Opracował: